## Υπολογισμός Διατομής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | [8 empty] | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΔΑΦΟΣ
1. | Γενικά στοιχεία κατανάλωσης | [7 empty] | Cu
Al
| Γραμμή τροφοδοσίας | 1-Φ |  |  |  |  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  | XLPE / EPR
| Συντελεστής Ισχύος (συνφ) | 1 |  | Προτεινόμενη Τάση (V) |  |  |  |  | PVC (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
| Τάση Φασική VΦ [1-Φ] / Πολική VΠ [3-Φ] (V) | 230 |  | 230 |  |  | web: | www.civildesign.gr | 1-Φ
| Συνολική Ενεργός / Καταναλισκόμενη Ισχύς P (W) | 8000 |  |  |  |  | e-mail: | civildesign@tee.gr | 3-Φ
| Επιθυμητό Ρεύμα Iεπ (A) / φάση | 34.78 | [6 empty] | DC (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
2. | Επιλογή Διατομής με βάση το μέγιστο ρεύμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
| Χώρος/Μέσο Εγκατάστασης | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  | Παροχή υποπίνακα προς Γενικό Πίνακα
| Θερμοκρασία Μέσου (oC) | 10
| Μόνωση Καλωδίου | XLPE / EPR
| Υλικό Καλωδίου | Cu
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Τρόπος εγκατάστασης καλωδίων | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς
| Συνύπαρξη με άλλα κυκλώματα | Ομαδοποιημένα - συνωστισμένα, στον αέρα ή απευθείας πάνω στην επιφάνεια δομικού υλικού ή επίτοιχα / εντοιχισμένα (εντός ή εκτός σωλήνα)
| Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια | 1
| Ποσοστό [%] ύπαρξης αρμονικής συνιστώσας 3ης τάξης | 0-15 | Επιλογή διατομής με βάση το ρεύμα του αγωγού φάσης
ΕΔΑΦΟΣ | Τρόπος εγκατάστασης καλωδίων | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 3 φορτισμένους αγωγούς | [5 empty] | Βάθος τοποθέτησης καλωδίου 0,70m
| Συνύπαρξη με άλλα καλώδια | Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 2 κυκλώματα
| Απόσταση καλωδίων / σωλήνων / οχετών | a=0,50m
| Ειδική θερμική αντίσταση εδάφους διαφορετική από 2,5m.K/W | 2,5 [Λίγη βροχή / Έδαφος αρκετά ξηρό]
| Συντελεστής k1 διόρθωσης Θερμοκρασίας |  | 1.15
| Συντελεστής k2 συνύπαρξης >1 κυκλωμάτων (ΠΕΡΙΒ.) |  | 1
| Συντελεστής k2 συνύπαρξης >1 καλωδίων (ΕΔΑΦΟΣ) |  | 1
| Συντελεστής k3 ύπαρξης 3ης αρμονικής (ΠΕΡΙΒ.) |  | 1 |  | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2) | Ιον (A) | Ιεπ (A)
| Συντελεστής k3 ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους |  | 1 |  | 4 | 31 | 35.65
| Συνολικός συντελεστής διόρθωσης kολ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  | 1.15
| Υπολογισμός ονομαστικού ρεύματος Ιον (ανά φάση) Iεπ = Iον Χ k1 X k2 X k3 = Iον Χ kολ |  | 30.2435
Αποτέλεσμα
Το καλώδιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για Παροχή υποπίνακα προς Γενικό Πίνακα, για να διαρρέεται από ρεύμα 34.78 Α / φάση, θα πρέπει να έχει ελάχιστη διατομή 4 mm^2 σε κάθε φάση με ένταση ρεύματος Ιον= 31 Α / φάση
Το καλώδιο αυτό πρόκειται να εγκατασταθεί στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με θερμοκρασία 10 C, μόνωση καλωδίου από XLPE / EPR και υλικό καλωδίου Cu και μπορεί να μεταφέρει μέγιστο ρεύμα Ιεπ= 35.65 Α / φάση
3. | Επιλογή Διατομής με βάση την πτώση τάσης
|  | Υπολογισμός με βάση το βήμα 2 | Υπολογισμός ανεξάρτητα του βήματος 2 (Λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το υλικό του καλωδίου)
ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ | Γραμμή τροφοδοσίας | 1-Φ
| Συντελεστής Ισχύος (συνφ) | 1
| Μήκος Καλωδίου L (m) | 5
| Αριθμός παράλληλων αγωγών ανά φάση | 1
| Συντελεστής b | 2
| Ρεύμα φορτίου ή max επιτρεπόμενο Ιφ (Α) / φάση | 34.78
| Τάση Φασική VΦ [1-Φ] / Πολική VΠ [3-Φ] (V) | 230
| Συνολική Ενεργός / Καταναλισκόμενη Ισχύς P (W) | 7999.4
| Συνολική Άεργος Ισχύς Q (Var) | 0
| Συνολική Ισχύς S (VA) | 7999.4
| Αρχικά επιλεγμένη διατομή αγωγού (mm2) / φάση | 4
| Ισοδύναμη Σύνθετη Αντίσταση Ζ' (Ω/km) / φάση | 0
Επιθυμητό ποσοστό πτώσης τάσης ΔV (%) ανά φάση
| Αρχική Πτώση Τάσης ΔVαρχ (V) ανά φάση | ΔV % | Μέγιστη Επιτρεπόμενη κατά ΕΛΟΤ HD 384 |  | Check
| 0 | 0 | 4% = | 9.2 | V
| Νέα Πτώση Τάσης ΔVτελ (V) ανά φάση | ΔV % | Μέγιστη Επιτρεπόμενη κατά ΕΛΟΤ HD 384 |  | Check
| 1.5 | 0.65217 | 4% = | 9.2 | V
| Νέα Σύνθετη Αντίσταση Ζ'new (Ω/km) / φάση | 4.3128 | Η διατομή του καλωδίου είναι μικρότερη από τη βέλτιστη διατομή 4 mm^2 που προκύπτει με βάση το διερχόμενο ρεύμα. (Πρόταση: μειώστε την επιθυμητή πτώση τάσης)
| Τελικά επιλεγμένη διατομή αγωγού (mm2) / φάση | 10
Αποτέλεσμα
Η τελικά επιλεγμένη διατομή είναι η 10 mm^2 όπως αυτή προκύπτει λόγω πτώσης τάσης 1.5 V ή 0.65 % και λαμβάνοντας υπ' όψη το μήκος του καλωδίου.
Note on B69: Πληκτρολογήστε την επιθυμητή Νέα Πτώση Τάσης που θέλετε για το υπό εξέταση καλώδιο. Διαφορετικά, αν σας ικανοποιεί η παραπάνω τιμή, αντιγράψτε την. Η διατομή του καλωδίου υπολογίζεται μόνο με βάση αυτή την τιμή.
Note on C7: Συμπληρώστε την τιμή της Φασικής / Πολικής τάσης ή αντιγράψτε την προτεινόμενη από το δεξί πλαίσιο.
Note on D64: Εισάγετε τιμή στην περίπτωση μόνο κατά την οποία θέλετε να υπολογίσετε την πτώση τάσης παραλείποντας το βήμα 2 "Επιλογή Διατομής με βάση το μέγιστο ρεύμα"
Note on E14: Γράψτε τη χρήση για την οποία προορίζεται το υπό εξέταση καλώδιο.
Βέλτιστη διατομή καλωδίου ανά φάση.
Προκύπτει από τον έλεγχο:
Ι(επιθυμητό) < Ιεπ(καλωδίου)
Επεξήγηση 1ου Αποτελέσματος
Επεξήγηση 2ου Αποτελέσματος
Στη DEMO έκδοση δεν μπορείτε να το μεταβάλλετε
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΕΛΟΤ HD 384
Προμηθευτείτε την ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ του λογισμικού στη διεύθυνση www.civildesign.gr
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ...

## Τρόπος Εγκατάστασης (hidden)
Τρόπος Εγκατάστασης / Στήριξης καλωδίων
Αγωγοί - Καλώδια / Τρόπος Εγκατάστασης |  | Χωρίς Στηρίγματα | Απευθείας Στερεωμένα | Εντός Καναλιού ή Σωλήνα | Σε Σχάρα ή Φορέα Καλωδίων | Επί Μονωτήρων | Με σύρμα Ανάρτησης
Γυμνοί Αγωγοί |  | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ
Μονωμένοι Αγωγοί |  | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ
Καλώδια με μενδύα & οπλισμένα | Ενός πόλου | Δ/Ε | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Δ/Ε | ΝΑΙ
| Πολλών πόλων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Δ/Ε | ΝΑΙ

## Διόρθωση Θερμοκρασίας (hidden)
Συντελεστής διόρθωσης k1 για θερμοκρασίες περιβάλλοντος διαφορετικές των 30oC & εδάφους διαφορετικές των 20οC (κατά ΕΛΟΤ HD 384)
|  | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  | ΕΔΑΦΟΣ
α/α | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος οC | Μόνωση |  | Μόνωση
|  | PVC | EPR ή XLPE | PVC | EPR ή XLPE
1 | 10 | 1 | 1.15 | 1 | 1.07
2 | 15 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 20 | 1 | 1.08 | 1 | 1
4 | 25 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 30 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 35 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 40 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 45 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 50 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 55 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 60 | 1 | 0.71 | 1 | 0.65
12 | 65 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 0 | 1 | 0 | 1
13 | 70 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 0 | 1 | 0 | 1
14 | 75 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 0 | 1 | 0 | 1
15 | 80 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 0 | 1 | 0 | 1

## Διόρθωση >1 Κυκλ. Περιβάλλον (hidden)
Συντελεστής διόρθωσης k2 για ομαδοποιημένα, συνωστισμένα καλώδια με τυχαίο τρόπο
α/α | Τρόπος Τοποθέτησης αγωγών ή καλωδίων |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | >= 20
1 | Ομαδοποιημένα - συνωστισμένα, στον αέρα ή απευθείας πάνω στην επιφάνεια δομικού υλικού ή επίτοιχα / εντοιχισμένα (εντός ή εκτός σωλήνα) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
2 | Σε μία στρώση επί τοίχου, δαπέδου ή μη διάτρητου φορέα καλωδίων |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
3 | Σε μία στρώση απευθείας στερεωμένα σε οροφή |  |  |  | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61
Συντελεστής διόρθωσης k2 για ομαδοποιημένα μονοπολικά καλώδια σε 1 στρώση (ή τριγωνική διάταξη). Ο πίνακας δεν ισχύει όταν τα καλώδια είναι σε επαφή μεταξύ τους ή σε περισσότερες της 1 στρώσεις.
α/α | Τρόπος Εγκατάστασης F |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: Πλήθος φορέων; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: Πλήθος Τριφασικών Κυκλωμάτων (κάθε τριάδα αγωγών διαφορετικών φάσεων θεωρείται 1 κύκλωμα)
[7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
1 | Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: 0.98; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 16: 1
[5 empty] | 2 |  | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm
[5 empty] | 1 |  | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  |  | -
[5 empty] | 2 |  | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  |  | -
3 | Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 16
[5 empty] | 2 |  | 0.98 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  | 0.97 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 16
[5 empty] | 2 |  | 0.97 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm
[5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 16
[5 empty] | 2 |  | 0.97 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Συντελεστής διόρθωσης k2 για ομαδοποιημένα πολυπολικά καλώδια σε επαφή (ή σε απόσταση). Ο πίνακας δεν ισχύει όταν τα καλώδια είναι σε επαφή μεταξύ τους ή σε περισσότερες της 1 στρώσεις. | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1 to Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
α/α | Τρόπος Εγκατάστασης E |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: Πλήθος φορέων; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: Πλήθος Καλωδίων
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
1 | Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 4: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 5: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 6: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7: 0.76; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 8: 1
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 1
[5 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 1
2 | Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
[5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 1
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 1
3 | Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 4: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 5: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 6: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7: 0.79; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 8: 1
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76 | 1
[5 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 1
4 | Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm |  |  |  | Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 4: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 5: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 6: 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 7: 0.91; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 8: -
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | -
[5 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | -
5 | Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
[5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | -
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | -
6 | Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1; Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 3 to Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | -
[5 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | -
|  | 1 | 2 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 3 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 4 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 5 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 6 | 7 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 8 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 9 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 12 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 16 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | >= 20
| Μονοπολικά καλώδια διαφορετικών κυκλωμάτων που απέχουν απόσταση D>2 x Dmax(μονοπ) [k2=1,00] | 1 | 1 | 1 | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1 to Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
| 2 Μονοπολικά καλώδια που απέχουν D>Dmax(μονοπ) [k2=1,00] | 1 | 1 | 1 | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1 to Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
| Καλώδια που συνθέτουν 1 στρώμα και διαρρέονται από ρεύμα Ι < 30% Ιονομ [k2=1,00] | 1 | 1 | 1 | bar: Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 1 to Ανεξάρτητα κυκλώματα ή πολυπολικά καλώδια 9
| Ομαδοποιημένα - συνωστισμένα, στον αέρα ή απευθείας πάνω στην επιφάνεια δομικού υλικού ή επίτοιχα / εντοιχισμένα (εντός ή εκτός σωλήνα) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
| Σε μία στρώση επί τοίχου, δαπέδου ή μη διάτρητου φορέα καλωδίων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
| Σε μία στρώση απευθείας στερεωμένα σε οροφή | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-3)] | 0.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 3 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-3)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 3 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-2)] | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-2)] | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-3)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-3)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / 1 στρώση ομαδοποιημένων μονοπολικών καλωδίων / 3 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 1 φορέας [Κυκλώματα (1-3)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 2 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / τριγωνική διάταξη κυκλωμάτων με απόσταση 2Dμονοπ ομαδοποιημένων μονοπολικών / 3 φορείς [Κυκλώματα (1-3)] | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 3 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Οριζόντιες διάτρητες σχάρες.(Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 3 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Κατακόρυφες διάτρητες σχάρες.(Οριζόντια απόσταση φορέων 225mm πλάτη - πλάτη) / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε επαφή / 3 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6,9)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 1 φορέας [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 2 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Σκάλες καλωδίων, βραχίονες συγκράτησης (Κατακόρυφη απόσταση φορέων 300mm) L>= 20mm / πολυπολικά καλώδια σε απόσταση Dπολυπ / 3 φορείς [Κυκλώματα / Καλώδια (1-4,6)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Διόρθωση >1 Κυκλ. Έδαφος (hidden)
Συντελεστής διόρθωσης k2 για καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος
| α/α | Αριθμός Κυκλωμάτων | a=0 | a=D | a=0,125m | a=0,25m | a=0,50m
| 1 | 2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8
Συντελεστής διόρθωσης k2 για πολυπολικά καλώδια εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος
| α/α | Αριθμός Κυκλωμάτων | a=0 | a=0,25m | a=0,50m | a=1,00m
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
Συντελεστής διόρθωσης k2 για μονοπολικά καλώδια εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος
| α/α | Αριθμός Κυκλωμάτων | a=0 | a=0,25m | a=0,50m | a=1,00m
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
| a=0 (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | a=D (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | a=0,125m (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | a=0,25m (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | a=0,50m | a=1,00m (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 2 κυκλώματα | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 1
Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 3 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 4 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 5 κυκλώματα | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1
Καλώδια απευθείας θαμμένα στο έδαφος / 6 κυκλώματα | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1
Καλώδια πολυπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 2 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια πολυπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 3 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια πολυπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 4 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια πολυπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 5 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια πολυπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 6 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια μονοπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 2 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια μονοπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 3 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια μονοπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 4 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια μονοπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 5 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Καλώδια μονοπολικά εντός αγωγών όδευσης ή οχετών θαμμένων στο έδαφος / 6 κυκλώματα (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## max A (30 C) Περιβάλλον (hidden)
|  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), εντοιχισμένων (χωνευτών) ηλεκτρικών γραμμών (30οC) | [11 empty] | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), επίτοιχων (ορατών) ηλεκτρικών γραμμών (30οC) | [11 empty] | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), ηλεκτρικών γραμμών με πολυπολικά καλώδια στον αέρα (30οC) |  |  |  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), ηλεκτρικών γραμμών με μονοπολικά καλώδια στον αέρα (30οC)
Αγωγός | Τρόπος Εγκατάστασης | A1 |  |  |  | A1 |  |  |  | A2 |  |  |  | B1 |  |  |  | B2 |  |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | G |  |  |  | G
Cu |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο |  |  |  | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά |  |  |  | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά | [7 empty] | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά
[30 empty] | Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη |  |  |  | Τριγωνική διάταξη |  |  |  | Επίπεδη οριζόντια διάταξη |  |  |  | Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη
| Μόνωση | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC
| Πλήθος Φορτιζόμενων Αγωγών | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
α/α | Διατομή S [mm2]
1 | 1.5 | 17 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 17 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 26 | 22 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
2 | 2.5 | 23 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 23 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 36 | 30 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
3 | 4 | 31 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 31 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 49 | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
4 | 6 | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 63 | 51 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
5 | 10 | 54 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 54 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 86 | 70 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
6 | 16 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 115 | 94 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
7 | 25 | 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 149 | 119 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
8 | 35 | 117 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 117 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 185 | 148 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 176 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
9 | 50 | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 225 | 180 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
10 | 70 | 179 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 179 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 289 | 232 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 279 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
11 | 95 | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 352 | 282 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 341 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
12 | 120 | 249 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 249 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 410 | 328 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 396 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
13 | 150 | 285 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 285 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 473 | 379 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 456 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
14 | 185 | 324 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 324 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 542 | 434 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 521 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
15 | 240 | 380 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 380 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 641 | 514 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 615 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
16 | 300 | 435 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 435 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 741 | 593 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 709 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
17 | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 852 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
18 | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 982 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
19 | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 1138 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
|  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), εντοιχισμένων (χωνευτών) ηλεκτρικών γραμμών (30οC) | [11 empty] | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), επίτοιχων (ορατών) ηλεκτρικών γραμμών (30οC) | [11 empty] | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), ηλεκτρικών γραμμών με πολυπολικά καλώδια στον αέρα (30οC) |  |  |  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), ηλεκτρικών γραμμών με μονοπολικά καλώδια στον αέρα (30οC)
Αγωγός | Τρόπος Εγκατάστασης | A1 |  |  |  | A1 |  |  |  | A2 |  |  |  | B1 |  |  |  | B2 |  |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | G |  |  |  | G
Al |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα |  |  |  | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο |  |  |  | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά |  |  |  | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά | [7 empty] | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά
[30 empty] | Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη |  |  |  | Τριγωνική διάταξη |  |  |  | Επίπεδη οριζόντια διάταξη |  |  |  | Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη
| Μόνωση | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC |  | XLPE / EPR |  | PVC
| Πλήθος Φορτιζόμενων Αγωγών | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
α/α | Διατομή S [mm2]
1 | 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
2 | 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
3 | 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
4 | 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
5 | 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
6 | 16 | 58 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 58 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 91 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
7 | 25 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 108 | 89 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 107 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
8 | 35 | 90 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 90 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 135 | 111 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 135 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
9 | 50 | 110 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 110 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 164 | 135 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 165 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
10 | 70 | 140 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 140 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 211 | 173 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 215 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
11 | 95 | 170 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 170 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 257 | 210 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 264 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
12 | 120 | 197 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 197 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 300 | 244 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 308 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
13 | 150 | 226 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 226 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 346 | 282 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 356 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
14 | 185 | 256 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 256 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 397 | 322 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 407 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
15 | 240 | 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 470 | 380 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 482 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
16 | 300 | 344 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 344 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 543 | 439 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 557 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
17 | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 671 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
18 | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 775 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
19 | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 900 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
XLPE / EPR
Cu | Διατομή S [mm2] | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
| 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 1138 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 982 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 852 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 300 | 435 | Δ/Ε | Δ/Ε | 435 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 741 | 593 | Δ/Ε | 709 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 240 | 380 | Δ/Ε | Δ/Ε | 380 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 641 | 514 | Δ/Ε | 615 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 185 | 324 | Δ/Ε | Δ/Ε | 324 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 542 | 434 | Δ/Ε | 521 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 150 | 285 | Δ/Ε | Δ/Ε | 285 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 473 | 379 | Δ/Ε | 456 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 120 | 249 | Δ/Ε | Δ/Ε | 249 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 410 | 328 | Δ/Ε | 396 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 95 | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 352 | 282 | Δ/Ε | 341 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 70 | 179 | Δ/Ε | Δ/Ε | 179 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 289 | 232 | Δ/Ε | 279 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 50 | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 225 | 180 | Δ/Ε | 216 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 35 | 117 | Δ/Ε | Δ/Ε | 117 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 185 | 148 | Δ/Ε | 176 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 25 | 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 149 | 119 | Δ/Ε | 141 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 16 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 115 | 94 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 10 | 54 | Δ/Ε | Δ/Ε | 54 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 86 | 70 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 6 | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 63 | 51 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 4 | 31 | Δ/Ε | Δ/Ε | 31 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 49 | 40 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 2.5 | 23 | Δ/Ε | Δ/Ε | 23 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 36 | 30 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 1.5 | 17 | Δ/Ε | Δ/Ε | 17 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 26 | 22 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
|  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
[24 empty] | 4 | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
[24 empty] | 31 | Ιον
PVC
Cu | Διατομή S [mm2] | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
| 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 240 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 185 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 150 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 120 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 70 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 50 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 35 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 25 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 16 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
[24 empty] | - | Ιον
XLPE / EPR
Al | Διατομή S [mm2] | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
| 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 900 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 775 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 671 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 300 | 344 | Δ/Ε | Δ/Ε | 344 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 543 | 439 | Δ/Ε | 557 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 240 | 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 470 | 380 | Δ/Ε | 482 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 185 | 256 | Δ/Ε | Δ/Ε | 256 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 397 | 322 | Δ/Ε | 407 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 150 | 226 | Δ/Ε | Δ/Ε | 226 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 346 | 282 | Δ/Ε | 356 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | [5 empty] | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ |  | 4
| 120 | 197 | Δ/Ε | Δ/Ε | 197 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 300 | 244 | Δ/Ε | 308 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | [5 empty] | Ιον |  | 31
| 95 | 170 | Δ/Ε | Δ/Ε | 170 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 257 | 210 | Δ/Ε | 264 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 70 | 140 | Δ/Ε | Δ/Ε | 140 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 211 | 173 | Δ/Ε | 215 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 50 | 110 | Δ/Ε | Δ/Ε | 110 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 164 | 135 | Δ/Ε | 165 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 35 | 90 | Δ/Ε | Δ/Ε | 90 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 135 | 111 | Δ/Ε | 135 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 25 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 108 | 89 | Δ/Ε | 107 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 16 | 58 | Δ/Ε | Δ/Ε | 58 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | 91 | 73 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
[24 empty] | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ | [20 empty] | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
[24 empty] | - | Ιον
[46 empty] | - | Ιον
PVC
Al | Διατομή S [mm2] | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, απευθείας (εκτός σωλήνα) εντοιχισμένο με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε εντοιχισμένο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Μονωμένοι αγωγοί σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, σε επίτοιχο ηλεκτρολογικό σωλήνα με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μικρές εγκαταστάσεις / κατοικίες] Πολυπολικό καλώδιο, γυμνό (απευθείας) επίτοιχο με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 2 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Πολυπολικά καλώδια σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Οριζόντια/Κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Τριγωνική διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη οριζόντια διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | [Μεγάλες εγκαταστάσεις / βιομηχανίες] Μονοπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ τους & σε απόσταση από τοίχους & άλλα δομικά υλικά σε Επίπεδη κατακόρυφη διάταξη με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
| 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 300 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 240 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 185 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 150 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 120 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 95 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 70 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 50 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 35 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 25 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 16 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
| 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
[24 empty] | - | Ιον

## max A (20 C) Έδαφος (hidden)
Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), καλωδίων εγκατεστημένων εντός του εδάφους (20οC)
Αγωγός | Τρόπος Εγκατάστασης | D
Cu |  | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος
| Μόνωση | XLPE / EPR |  | PVC
| Πλήθος Φορτιζόμενων Αγωγών | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | XLPE / EPR |  | PVC
α/α | Διατομή S [mm2] |  |  |  |  | Cu | Διατομή S [mm2] | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 2 φορτισμένους αγωγούς | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 3 φορτισμένους αγωγούς | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
1 | 1.5 | 26 | 22 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
2 | 2.5 | 34 | 29 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
3 | 4 | 44 | 37 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
4 | 6 | 56 | 46 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 300 | 474 | 396 | Δ/Ε | Δ/Ε
5 | 10 | 73 | 61 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 240 | 419 | 351 | Δ/Ε | Δ/Ε
6 | 16 | 95 | 79 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 185 | 363 | 304 | Δ/Ε | Δ/Ε
7 | 25 | 121 | 101 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 150 | 324 | 271 | Δ/Ε | Δ/Ε
8 | 35 | 146 | 122 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 120 | 287 | 240 | Δ/Ε | Δ/Ε
9 | 50 | 173 | 144 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 95 | 252 | 211 | Δ/Ε | Δ/Ε
10 | 70 | 213 | 178 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 70 | 213 | 178 | Δ/Ε | Δ/Ε
11 | 95 | 252 | 211 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 50 | 173 | 144 | Δ/Ε | Δ/Ε
12 | 120 | 287 | 240 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 35 | 146 | 122 | Δ/Ε | Δ/Ε
13 | 150 | 324 | 271 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 25 | 121 | 101 | Δ/Ε | Δ/Ε
14 | 185 | 363 | 304 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 16 | 95 | 79 | Δ/Ε | Δ/Ε
15 | 240 | 419 | 351 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 10 | 73 | 61 | Δ/Ε | Δ/Ε
16 | 300 | 474 | 396 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 6 | 56 | 46 | Δ/Ε | Δ/Ε
17 | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 4 | 44 | 37 | Δ/Ε | Δ/Ε
18 | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 2.5 | 34 | 29 | Δ/Ε | Δ/Ε
19 | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 1.5 | 26 | 22 | Δ/Ε | Δ/Ε
[8 empty] | 0 | 17 | 0 | 0
[9 empty] | 17 |  | 0
[9 empty] | 4 |  | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
|  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε (Α), καλωδίων εγκατεστημένων εντός του εδάφους (20οC) | [6 empty] | 37 |  | - | Ιον
Αγωγός | Τρόπος Εγκατάστασης | D
Al |  | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος
| Μόνωση | XLPE / EPR |  | PVC
| Πλήθος Φορτιζόμενων Αγωγών | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | XLPE / EPR |  | PVC
α/α | Διατομή S [mm2] |  |  |  |  | Al | Διατομή S [mm2] | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 2 φορτισμένους αγωγούς | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 3 φορτισμένους αγωγούς | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 2 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | Καλώδια τοποθετημένα στο έδαφος με 3 φορτισμένους αγωγούς (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
1 | 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
2 | 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
3 | 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
4 | 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 300 | 364 | 308 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ | 4
5 | 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 240 | 322 | 272 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | Ιον | 37
6 | 16 | 73 | 61 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 185 | 279 | 236 | Δ/Ε | Δ/Ε
7 | 25 | 93 | 78 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 150 | 249 | 210 | Δ/Ε | Δ/Ε
8 | 35 | 112 | 94 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 120 | 220 | 186 | Δ/Ε | Δ/Ε
9 | 50 | 132 | 112 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 95 | 193 | 164 | Δ/Ε | Δ/Ε
10 | 70 | 163 | 138 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 70 | 163 | 138 | Δ/Ε | Δ/Ε
11 | 95 | 193 | 164 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 50 | 132 | 112 | Δ/Ε | Δ/Ε
12 | 120 | 220 | 186 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 35 | 112 | 94 | Δ/Ε | Δ/Ε
13 | 150 | 249 | 210 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 25 | 93 | 78 | Δ/Ε | Δ/Ε
14 | 185 | 279 | 236 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 16 | 73 | 61 | Δ/Ε | Δ/Ε
15 | 240 | 322 | 272 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 10 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
16 | 300 | 364 | 308 | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 6 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
17 | 400 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 4 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
18 | 500 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 2.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
19 | 630 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |  | 1.5 | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | - |  | - | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
[9 empty] | - |  | - | Ιον

## Ειδ. Θερμ. Αντίσταση (hidden)
Συντελεστής διόρθωσης k3 για ειδική θερμική αντίστασης εδάφους διαφορετική από 2,5 mK/W
Ειδική θερμική αντίσταση [mK/W] | 1 [Κανονική βροχόπτωση / Έδαφος υγρό] | 1,5 [Μέτρια βροχόπτωση / Έδαφος λίγο υγρό] (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 2 [Σπάνια βροχόπτωση / Έδαφος ξηρό] (Μόνο στην πλήρη έκδοση) | 2,5 [Λίγη βροχή / Έδαφος αρκετά ξηρό] | 3 [Καθόλου βροχή / Έδαφος πολύ ξηρό] (Μόνο στην πλήρη έκδοση)
k3 | 1.18 | 1 | 1 | 1 | 1

## Αρμονικές Συνιστώσες (hidden)
Τιμή αρμονικής συνιστώσας 3ης τάξης (%) | Συντελεστής μείωσης
| Επιλογή διατομής με βάση το ρεύμα του αγωγού φάσης | Επιλογή διατομής με βάση το ρεύμα του ουδετέρου αγωγού
0-15 | 1 | -
15-33 | 0.86 | -
33-45 | - | 0.86
>45 | - | 1

## Πτώση Τάσης (hidden)
συν φ = | 1
Συντελεστής ισχύος συνφ = 1 Διαφορά φάσης V - I φ = 0.00 | Διατομή S [mm2] | Μονοπολικά Καλώδια |  |  | Διπολικά / Τριπολικά Καλώδια |  |  | Cu
|  | Ωμική αντίσταση | Επαγωγική αντίδραση | Σύνθετη αντίσταση | Ωμική αντίσταση | Επαγωγική αντίδραση | Σύνθετη αντίσταση
|  | r' [Ω/km] (80o C) | x' [Ω/km] | Z'=r' + x' εφφ [Ω/km] | r' [Ω/km] (80o C) | x' [Ω/km] | Z'=r' + x' εφφ [Ω/km]
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Συντελεστής ισχύος συνφ = 1 Διαφορά φάσης V - I φ = 0.00 | Διατομή S [mm2] | Μονοπολικά Καλώδια |  |  | Διπολικά / Τριπολικά Καλώδια |  |  | Al
|  | Ωμική αντίσταση | Επαγωγική αντίδραση | Σύνθετη αντίσταση | Ωμική αντίσταση | Επαγωγική αντίδραση | Σύνθετη αντίσταση
|  | r' [Ω/km] (80o C) | x' [Ω/km] | Z'=r' + x' εφφ [Ω/km] | r' [Ω/km] (80o C) | x' [Ω/km] | Z'=r' + x' εφφ [Ω/km]
| 300 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.129 | 0 | 0.129
| 240 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.159 | 0 | 0.159
| 185 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0.206 | 0 | 0.206
| 150 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.259 | 0 | 0.259
| 120 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.315 | 0 | 0.315
| 95 | 0.389 | 0 | 0.389 | 0.397 | 0 | 0.397
| 70 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.55 | 0 | 0.55
| 50 | 0.779 | 0 | 0.779 | 0.796 | 0 | 0.796
| 35 | 1.056 | 0 | 1.056 | 1.077 | 0 | 1.077
| 25 | 1.465 | 0 | 1.465 | 1.494 | 0 | 1.494
| 16 | 2.323 | 0 | 2.323 | 2.356 | 0 | 2.356
| 10 | 3.691 | 0 | 3.691 | 3.74 | 0 | 3.74
| 6 | 6.112 | 0 | 6.112 | 6.228 | 0 | 6.228
| 4 | 9.177 | 0 | 9.177 | 9.358 | 0 | 9.358
| 2.5 | 14.68 | 0 | 14.68 | 14.96 | 0 | 14.96
| 1.5 | 24.384 | 0 | 24.384 | 24.878 | 0 | 24.878